XXX Vandværk

XXX gade xx

xxxx XXX - ( xx xx xx xx

XXX Vandværk

Beredskabsplan

Indholdsfortegnelse

side

1. Beredskabsplan generelt.					 3

2. Kort over forsyningsområdet					 5

3. Intern telefonliste – bestyrelse og samarbejdsparter			 6

4. Ekstern telefonliste - Alarmeringsliste.				 7

5. Ekstern telefonliste - Følsomme forbrugere.				 8

Procedurer

6. Forsyningsprioritet.						 9

7. Nødforsyning						10

8. Lækage på ledningsnettet.					11

9. Strømudfald.						13

10. Tilbageløbssikring.						14

11. Forurening af forsyningens anlæg.					17

12. Kildeopsporing.						20

13. Sabotage og terrorangreb.					22

14. Klordesinficering.						23

15. Brand og eksplosion.						24

Hjælpeværktøjer

16. Logbog.							25

17. Skabelon til pressemeddelelse.					26

18. Skabelon til information for forbrugerne.				27

19. Eks. på brug af forurenet vand ved kogeanbefaling.			28

20. Punkter til handleplan.						29

21. Ofte stillede spørgsmål fra forbrugerne angående drikkevandet – og svar.		30

22. Eksempler på fejl, der kan være årsag til indtrængning af forurenende stoffer.	32

23. Eksempler på kildeopsporing.					33

24. Produktblade på desinficeringsmidler.				34

25. Kvalitetskrav samt beskrivelse af indholdsstoffer i drikkevand.			36

FGenerelt

1. Beredskabsplan

Denne beredskabsplan for xxx vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelsen af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer, hvor forbrugerne skal sikres tilstrækkelig og hygiejnisk tilfredsstillende drikkevand.

VIGTIGT: Kontakt altid kommunen ved overskridelse af kvalitetskrav til drikkevandet.

Det er vigtigt, at beredskabsplanen løbende holdes opdateret. Dette gælder især telefonlisten.

Formanden har ansvaret for, at beredskabsplanen opdateres mindst én gang årligt.

2. Generel ansvarsfordeling

Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

I alle former for beredskabssituationer er der kun én person fra vandværket, som har det overordnede ansvar, og som kontakter relevante myndigheder og presse. Af listen her fremgår prioriteringen af den ansvarlige:

1. Formand 		2. Kasserer 		3. Driftsleder

Dvs. hvis formanden er tilstede, er han/hun den ansvarlige og den, der udtaler sig, og hvis ikke han/hun er tilstede, overgår ansvaret til Kasserer osv.

Desuden er det formanden i samråd med bestyrelsen, som har ansvaret for at vurdere situationens alvor og tage stilling til, om det er en opgave, hvor kommunens beredskab skal inddrages, eller om vandværket selv kan løse problemerne.

Bestyrelsen skal beslutte og fordele, men ikke udføre de konkrete opgaver i en beredskabssituation. I alvorlige krisesituationer (fx akut forurening, trusler om sabotage, krig m.m.) kontaktes Redningsberedskabets chefvagt straks, og herefter har han/hun det overordnede ansvar for det videre forløb. Ved disse situationer vil det være en fordel at sammensætte en krisestab. I denne gruppe skal der altid være en repræsentant for vandværket og en fra kommunen.

Embedslægen er rådgivende overfor kommunen og bistår med vurderingen af de sundhedsmæs-sige konsekvenser. I situationer, hvor der er tale om forurening af drikkevandet, skal embedslægen altid inddrages. Vurdering af hvorvidt vandet er sundhedsfarligt, skal altid foretages i samarbejde med embedslægen.

3. Generel handling i beredskabssituationer

Bevar ro og overblik i situationen og følg retningslinjer i beredskabsplanen. En udgave af beredskabsplanen findes på vandværket. Desuden er det vigtigt at bruge SUND FORNUFT i alle situationer.

En hurtig alarmering og uddelegering af opgaver til de driftsansvarlige på værket er vigtig i alle

beredskabssituation. Opgaverne uddelegeres af den ansvarlige til VVS-firma, elektriker og entreprenør.

I hver eneste beredskabssituation (fx lækage, brand, strømudfald, akut forurening af kildeplads og forurening af forsyningsanlægget) noteres hele forløbet i situationen i en logbog med tid og initialer samt udførlig beskrivelse og stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab samt politi eller anden myndighed. Forsikringsselskabet underrettes i alle former for beredskabssituationer til brug i senere forsikringssager. L

Eksempler på problemer

- Forbruger klager over vandkvaliteten

- Indberetning af sygdomstilfælde fra de lokale læger til embedslægen

- Indberetning om uheld med f.eks. kemikalier på en virksomhed

- Hærværk eller indbrud på vandforsyningens ejendom

- Trafikuheld med udslip af kemikalier

- Brud på større ledninger

- Kontrollen med vandkvaliteten påviser en forurening.

KORT OVER Eget FORSYNINGSOMRÅDE

Kan hentes på http://mapguide.guldborgsund.dk/borger/kort.htm

på kommunens BorgerWebGIS portal under teknik og miljø

som

| Xxx Vandværk | INTERN TELEFONLISTE | Beredskabsplan Vandforsyning |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dato: maj 2017 |
|  | TELEFON |
| Kontakt | Arbejde | Privat | Mobil |
| Formand |  |  |  |
| Næstformand |  |  |  |
| Vandværkets driftsassistent |  |  |  |
| Bestyrelsesmedlem |  |  |  |
| Bestyrelsesmedlem |  |  |  |
| Suppleanter |  |  |  |
| Suppleanter |  |  |  |
| Revisor |  |  |  |
| VVS-smed |  |  |  |
| Servicefirma |  |  |  |
| El-installatør |  |  |  |
| Entreprenør |  |  |  |
| Nabovandværk 1 |  |  |  |
| Nabovandværk 2 |  |  |  |

| Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Tlf. 54 73 10 00 Telefax: 54 73 10 20 kommunen@guldborgsund.dk | EKSTERN TELEFONLISTE | Beredskabsplan Vandforsyning |
| --- | --- | --- |
|  | Alarmeringsliste | Dato: maj 2017 |
|  | TELEFON |
| Kontakt | Dag | Aften | Mobil | E-MAIL m.m. |
| Lolland-Falster Brandvæsen Bjarne Noer Larsen | 6194 8000 6194 8030 |  |  | post@lfbv.dk |
| AKUT Beredskabet / Alarmcentral / Miljøvagten | 114 | 114 |  | Uheld der indebære personskader eller overhængende farer herfor skal alarmeres via 112 - miljøet kommer i anden række i den sammenhæng. |
| Styrelsen for Patientsikkerhed Embedslægeinstitutionen Øst | Døgnvagt 7228 6600 |  |  | seost@sst.dk |
| Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) | 8212 1212 | 8212 1212 |  | Akuthjælp |
| Kommunens Natur og Miljø afdeling Henrik Andersen Lynge Christiansen Vicki W. Winsløv | 5473 1000 5473 1988 5473 2003 5473 1981 | Udenfor åbningstid kontaktes Miljøvagten | natur-miljoe-plan@guldborgsund.dk vand@guldborgsund.dk heande@guldborgsund.dk lchri@guldborgsund.dk vww@guldborgsund.dk |
| Lokalradio Radio SydhavsØerne | 5488 0345 |  |  | mail@sydhavsradio.dk |
| Regionalradio DR Sjælland | 5575 3400 5575 3434 (fax) | Hverdage kl. 4.30-18.00 Weekend kl. 6.00-13.30 | sjaelland@dr.dk Uden for dagtimer KONTAKT POLITIET |
|  | Radioen har ingen forpligtelse til at bringe meddelelsen og I kan ikke forvente meddelelsen bliver udsendt. |  |
| Lokal avis Lolland-Falster Folketidende | 5488 0200 5488 0296 (fax) |  |  | redaktion@folketidende.dk |
| TV ØST | 5536 5656 |  |  | redaktion@tveast.dk |
| Lægevagten Fjordvej 15 | Lægevagten 7015 0700 Akuttelefonen 7015 0708 |  |  | Åben: hverdage kl. 16-08.00 weekend og helligdage hele døgnet |
| Politi Sydsjælland og Lolland Falster Politi | 5485 1448 5588 1497 (fax) Eller ring 114 |  | ssj@politi.dk |
| Fødevareregion Øst | 7227 6900 7227 6501 fax |  |  | 22@fvst.dk åbningstider 9.00-16.00 Akut telefon efter kl. 16 - 7023 5888 |
| Laboratorier TjekVand | 2176 1935 (Hans Henrik) direkte kontakt hele døgnet – prøve indenfor 1-2 timer |
| Højvang | 5824 2458 Omstilling ventetid kun dagtimer - Akuttelefon hele døgnet mobil 2421 2561 (Pau Nielsen) |
| ALS Danmark A/S | 4925 0770 Omstilling ventetid kun dagtimer – Akuttelefon hele døgnet mobil 6043 4660 el. (kemiker mobil 6043 4661, gælder kun udenfor dagtimer) |
| R. Dons | 4580 3133 Direkte kontakt døgnet rundt el. mobil 2217 3133 (Morten) |
| VBM | 3672 7000 Direkte kontakt i dagtimer – Akuttelefon døgnet rundt (Ido) mobil 3136 9404 el. |
| Eurofins | 7022 4256 Omstilling ventetid kun dagtimer – Vagtordning KUN for medlemmer og kun udenfor dagtimer tlf. 4126 9590. |
| Beredskabsstyrelsen Sjælland | 5575 3700 5575 3705 Fax |  |  | brss@brs.dk |
| Tankberedskab Lolland brandvæsen Tankvogn/Beholdere/Dunke m.v. | 5492 3280 Vagttelefon vigtigt! Sig det er vandforurening. Svigter nummeret, så ring på 5467 6933 (gælder dog kun dagtimer) Ellers benyt nummeret til Lolland-Falster Brandvæsen el. Politiet |

|  | Følsomme forbrugere | Dato: |
| --- | --- | --- |
| I tilfælde af forurening gives besked til de forbrugere, som er direkte eller indirekte berørte af forureningen. Sårbare forbrugere skal orienteres hurtigst muligt. Dernæst orienteres øvrige forbrugere indirekte enten ved løbesedler, presse, tv, radio m.m |
| Betegnelse | Navn | Adresse | Tlf.: arbejde | Tlf.: privat | mobil |
| Plejehjem |  |  |  |  |  |
| Dialysepatienter |  |  |  |  |  |
| Behandlingshjem f.eks. narkomaner m.m. |  |  |  |  |  |
| Hoteller / Moteller Selskabslokaler Forsamlingshuse o.l. |  |  |  |  |  |
| Børneinstitutioner/ Dagplejekontoret |  |  |  |  |  |
| Guldborgsund Hjemmehjælp |  |  |  |  |  |
| Skoler |  |  |  |  |  |
| Læger |  |  |  |  |  |
| Tandlæger |  |  |  |  |  |
| Landbrug med dyr |  |  |  |  |  |

|  | Forsyningsprioritet | Beredskabsplan Vandforsyning |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dato: maj 2017 |

| Alarm indgået | Svigtende vandforsyning F.eks. nødforsyningen kan ikke dække hele forsyningsområdet el. der findes ingen nødforsyning. |
| --- | --- |
| Varsling | Forbrugerne informeres via pressemeddelelser og / eller løbesedler om forholdet og konsekvensen af vandmangel for den enkelte |
| Konsekvenser | Prioritering af hvem der først og fremmest skal have forsyning. Følsomme forbrugere, jf. telefonlisten Øvrige alm. forbrugere Virksomheder og landbrug m. dyr Andet |
| Handling | Beredskab Eksisterende reserveboringer eller nødforsyningsboringer, som løbende vedligeholdes og analyseres for relevante parametre. I en nødsituation vil boringerne kunne tages i brug, og medvirke som supplement til forsyningen med vand til forbrugerne. |
| Information | Ved svigtende vandforsyning informeres forbrugerne samt kommunen og Beredskabet |
| Udbedring af skade | Årsag til skaden afhjælpes |
| Opfølgning | Forbrugerne informeres via pressemeddelelser og / eller løbesedler om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal. Vandværket bør få gennemført en analyse af hvilke fysiske punkter i vandforsyningsnettet, der er sårbare. Formålet er at kunne udpege punkter i forsyningsnettet, hvor et teknisk nedbrud har en vis sandsynlighed og kan få konsekvenser for forsyningssikkerheden. På baggrund af denne analyse gennemføres tiltag, der enten mindsker risikoen for nedbrud eller der tages forholdsregler, således at et eventuelt nedbrud kun vil få begrænsede konsekvenser. |

Med Vandrammedirektivet er der krav om vandplaner

EU's Vandrammedirektiv betyder, at der skal laves vandplaner, der beskriver, hvordan der kan opnås god miljøtilstand for det danske grundvand samt søer, vandløb og vandet ved kysterne. Vandplanerne indeholder blandt meget andet en prioritering af, hvordan grundvandsressourcen

anvendes i de områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese alle behov.

Som udgangspunkt prioriteres anvendelsen således:

a) Befolkningens almindelige vandforsyning.

b) Opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandføring og vandstand i vandløb og vådområder.

c) Andre formål – herunder indvinding til vandforbrugende industrier, indvinding til jordbrugsformål og øvrige vandforbrugende aktiviteter.

|  | Nødforsyning | Beredskabsplan Vandforsyning |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dato: maj 2017 |

| Nødforsyning | Der etableres nødforsyning, hvis den normale forsyning ikke kan opretholdes. |
| --- | --- |
| Via forbindelsesledning | Der er etableret forbindelsesledning til xx Vandværk, som kan forsyne brugerne i hele forsyningsområdet. |
| Via udlægning af midlertidig ledning f.eks. I tilfælde hvor dele af forsyningen er intakt | Vandværkerne kan evt. i fællesskab indkøbe ledninger/slanger som midlertidigt kan udlægges i sektioner, hvor ledningsnettet er aflukket. Der kan således tilsluttes til større følsomme forbrugere og oprettes tapsteder for afhentning af vand. Redningsberedskabet har ikke slanger som hygiejnemæssigt kan overholde kvalitetskravene og således anvendes til formålet. Redningsberedskabet råder derimod over tankbeholdere på deres station i Næstved – ring og hør nærmere. |
| Fra tapsteder på andre vandværker | På følgende nærliggende almene vandværker, vil der være mulighed for at etablere tapsteder for afhentning af vand. |
| Xxx Vandværk |  |
| Xxx Vandværk |  |
| Tankberedskab | Nødforsyning fra transportable beholdere, tankvogne m.m. Rekvireres af tankberedskab via vandværkets medlemskab af Tankberedskab ”Beredskab Maribo”, hvis man er medlem. |
| Opfølgning | Hvis levering fra xxx Vandforsyning kun udgør en begrænset buffer på forsyningssiden. Bør der etableres flere nødforbindelser mellem distributionsnettene for vand i hele forsyningsområdet. |

|  | Lækager på ledningsnettet | Beredskabsplan Vandforsyning |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dato: maj 2017 |

| Alarm indgået | Vandforbruget er uforholdsmæssigt stort. En almindelig bruger forbruger 110-125 liter vand i døgnet til madlavning, bad, tøjvask, opvask og toiletskyl. Det giver et vandforbrug på 40-43 m3 vand om året pr. person. Pludselig lav vandstand Visuel lækage anmeldt |
| --- | --- |
| Varsling | Den ansvarlige person kontaktes. Vandværket kan evt. også indgå en fast serviceaftale med et firma om lækagesøgning |
| Konsekvenser | Svigtende forsyning til forbrugerne Et samlet vandspild over 10 % på årsbasis beskattes Indviklede beregninger af spild og afregning hos en forbrugeren |
| Handling | Akut opstået lækage: Spor dig ind på lækagen ved systematisk lukning af stophaner/brønde på ledningsnettet, en ad gangen. Samtidig kontrolleres vandmåleren på selve værket. Metoden kræver en nærmere procedure for rækkefølgen af stophaner som lukkes, samt hvem der deltager i opsporingen og hvilke arbejdsopgaver, den enkelte har. Lækager på rør, der ligger i sandjord er vanskeligere at se på jordoverfladen, da vandet hurtigt siver ned, hvorimod lækager på rør, der ligger i lerjord ses meget hurtigere, fordi vandet hurtigt kommer til overfladen. Lækagesøgning over længere tid: Lytteudstyr og lækageloggere. Lækageloggerne indeholder lytteudstyr, forstærker, computer, ur, batteri og radio. De monteres på rør og ventiler og lytter så automatisk efter evt. lækagestøj mellem kl. 02.00 og 04.00. Efter 1-2 uger er der dannet et billede over støjforholdene og disse data kan så indsamles via radiomodulet til en modtager, hvor der på displayet kan ses, om der er en lækage i nærheden af loggeren. Under gunstige forhold på støbejernsledninger, kan loggerne afsløre lækager på op til 800 meters afstand. |
| Information | Ved svigtende vandforsyning informeres forbrugerne samt kommunen og Beredskabet |
| Udbedring af skade | Kontakt entreprenør på området |
| Opfølgning | Forbrugerne informeres via pressemeddelelser og / eller løbesedler om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal. |
| Forebyggelse | Kontroller vandforbruget, f.eks. ved aflæsning af vandmåleren ofte og jævnligt. På den måde konstateres uregelmæssigheder og eventuelle lækager eller andet stort spild opdages. Etabler magnetiske flowmåler flere steder på forsyningsnettet, og få melding via sms elle mail om uregelmæssigheder. Udskift samtlige forbrugsmålere med målere, som kan fjernaflæse vandforbruget. Dette giver gode muligheder for lækageovervågning ude på nettet. Brug en vandalarm. Ved hjælp af temperaturmålinger måler vandalarmen gennemstrømningen af vand i vandrørene. Efter 48 timer kan vandalarmen fortælle, om der er konstant vandgennemstrømning og dermed utætheder i vandrørene. |

NB! Hele forløbet noteres i logbog med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.

|  | Strømudfald | Beredskabsplan Vandforsyning |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dato: maj 2017 |

| Alarm indgået | Noter tidspunktet, og hvordan meldingen kom. |
| --- | --- |
| Varsling | El-installatør kontaktes. Ved større strømsvigt kontaktes El-selskabet. |
| Konsekvenser | Undlad ethvert indgreb i El-installationer hensyn til egne og andres sikkerhed. |
| Handling | Tilslut evt. nødstrømsanlæg. |
| Information | Ved svigtende vandforsyning informeres forbrugerne samt kommunen |
| Udbedring af skade |  |
| Opfølgning | Forbrugerne informeres via pressemeddelelser og / eller løbesedler om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal. |

NB! Hele forløbet noteres i logbog med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.

|  | Tilbageløbssikring | Beredskabsplan Vandforsyning |
| --- | --- | --- |
|  | Effektiv beskyttelse af drikkevandet | Dato: maj 2017 |

| Alarm indgået | Drikkevandet forurenes ved tilbagestrømning af forurenet vand. Enten ved: Modtrykstilbagestrømning, Et overtryk i vandinstallationen kan opstå, hvis der til tapstedet er tilsluttet pumper, motoriserede sprøjter, trykforøgeranlæg, fjernvarmeforsynede varmtvandsbeholdere eller lignende. Hvis der mangler en kontraventil i disse anlæg eller den er defekt, trykkes vandet tilbage fra vandinstallationen til forsyningsledningen (kontraventilerne skal være VA-godkendte). Eller ved: Tilbagesugning, Trykket i nettet er lavere end ved tapstedet. Det kan fx skyldes et lokalt undertryk i ledningsnettet (pga. ledningsbrud, store aftapninger fx brand). |
| --- | --- |
| Varsling | Den ansvarlige person kontaktes. Handlingsplanen iværksættes. |
| Konsekvenser | f.eks. forgiftning af mange mennesker |
| Handling | Se handleplan for forurening af vandforsyning og kildeopsporing Risiko for forurening ved tilbagestrømning ligger ikke kun i en ejendoms installationer, men i ethvert punkt af et ledningsnet, hvor drikkevand aftappes. De mest almindelige risici for forurening af drikkevand er: Manglende tilbagestrømningssikring ved regnvandsanlæg, laboratorie- og industrianlæg Fast forbindelse mellem drikkevands- og regnvandsledninger Blødgøringsanlæg, filtre og lignende uden kontrollerbar kontraventil, vakuumventil eller tilsvarende sikring mod tilbageløb Nye installationer uden særskilt tilbagestrømningssikring Diverse komponenter, der ikke opfylder kravene i BR08 vedrørende tilbagestrømningssikring. Armaturer til drikkevand monteret med gummislanger Varmtvands drikkeautomater, isterningmaskiner mv. monteret med gummislanger Topbetjente vaskemaskiner, der kobles på køkkenvandhanen, uden at det er kontrolleret, om der er kontraventil på koldt- og varmtvandstilgangen, og om køkkenhanens svingtud kan tåle at stå under vandtryk Nyinstallering uden tilbagestrømningssikring ved stikkets indføring i bygning Fejlinstallation ved spulearrangementer til spildevand Løse vandslanger på byggepladser uden monteret tilbagestrømningssikring Installationer ved dyrehold uden tilbagestrømningssikring Fejlinstallationer i industri og landbrug med risici for forurening af drikkevandet Manglende tilbagestrømningssikring ved trykforøgeranlæg/vaskehaller mv. |
| Information | Berørte borgere og kommunen samt beredskabet informeres. Når situationen er afsluttet, og der er opnået normale tilstande, udsendes igen information. |
| Udbedring af skade | Relevante fagfolk tilkaldes. |
| Opfølgning | Forbrugerne informeres via pressemeddelelser og / eller løbesedler om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal. |
| Forebyggelse | Bygningsreglementet foreskriver, at der skal monteres en tilbagestrømningssikring på fordelingsledningen efter jordledningens indføring i ejendommen og inden afgrening til anden ledning. I installationer hvor vand kan aftappes, være skal hvert tapsted udføres så tilbagestrømning ikke kan finde sted. For at opnå en sikker drikkevandsforsyning skal man stille krav til de komponenter, som anvendes. På ethvert punkt skal alle led i kæden opfylde de stillede funktionskrav. Vandværket bør pålægge ejere af almindelig brugte sikringer og anlæg pligt til tilsyn og vedligeholdelse af disse, herunder også fastsætte intervaller for tilsyn og vedligeholdelse. Læs også Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 De love, der umiddelbart er relevante i forhold til krav til vandforsyningssystemer er primært: Byggeloven Autorisationsloven Vandforsyningsloven Miljøbeskyttelsesloven Sammenfatningen på gennemgang af lovgivningen er: En kommune har ikke i byggelovgivningen hjemmel til at påbyde brug af tilbagestrømningssikringer i byggeri, der er lovligt etableret, og hvor der ikke er sket væsentlige ændringer i brugen eller væsentlige ombygninger. En forsyning har, jævnfør fællesregulativet, mulighed for at pålægge ejerne at lade fortage de foranstaltninger, som vandforsyningen finder ønskelige af hensyn til vandinstallationens forsvarlige funktion – herunder pålægge ejeren at etablere og dokumentere kontrol af tilbagestrømningssikring. Det gælder både i forbindelse med nyanlæg og i forbindelse med eksisterende anlæg. En autoriseret installatør har pligt til at underrette ejeren, hvis han opdager forhold, der kan medføre fare for mennesker eller skade på ledningsanlæg. En autoriseret installatør skal udføre anlæggene, så funktionskravene i Bygningsreglementet og kravene i Vandforsyningslovgivningen er opfyldt. Desuden skal krav opstillet af forsyningen opfyldes, jf. fællesregulativet. Ved fare/uheld har kommune/forsyning mulighed for at påbyde brug af tilbagestrømningssikringer i eksisterende anlæg. Bestemmelser i byggelovgivningen, som varetager sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn, skal være opfyldt gennem hele bygningens levetid. Der er således krav om vedligeholdelse. En forsyning har hjemmel til at påbyde at tilbagestrømningssikringer vedligeholdes og også hjemmel til at kræve kontrol, om denne vedligeholdelse finder sted. |

NB! Hele forløbet noteres i logbog med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.

|  | Forurening af forsyningens anlæg | Beredskabsplan Vandforsyning |
| --- | --- | --- |
|  | Akutte overskridelser af kvalitetskravene til drikkevand fra almene vandværker | Dato: maj 2017 |

Beskrivelser og tegninger af råvandsanlæg og ledningsanlæg skal forefindes på værket.

Alle bestyrelsesmedlemmer og ansatte ved vandværket skal være instrueret om det ansvar og den opgave de har.

VIGTIGT: Kontakt altid kommunen ved overskridelse af kvalitetskrav til drikkevandet.

| Alarm indgået | Straks efter modtagelsen af en analyserapport, gennemgår den ansvarlige (A), om resultaterne af undersøgelsen er i overensstemmelse med de fastsatte kvalitetskrav i bilag 1 a-d til drikkevandsbekendtgørelsen. |
| --- | --- |
| Varsling | Det er vigtigt at fastlægge interne varslingsrutiner, hvoraf det fremgår, hvem der skal varsles, stedfortrædere og deres ansvar/kompetence. Hvornår og hvordan forbrugerne skal varsles kan være afhængig af, hvilken krisesituation, der er aktuel på det pågældende tidspunkt. Det er i den forbindelse vigtigt at vurdere forholdet mellem den aktuelle krisesituation og den uro, meldingen kan fremkalde i befolkningen. Afhængig af alvorlighedsgraden, bør indholdet af sådanne meldinger altid underkastes en faglig vurdering af kommune. |
| Konsekvenser | f.eks. forgiftning af mange mennesker, langvarig og uregelmæssig drift, mange analyser af vandet |
| Handling | Opfylder vandet i et vandforsyningssystem ikke kvalitetskravene, skal kommunen kontaktes om forholdet. (A) vurder i samråd med kommunen under hvilke punkt 1-4 overskridelsen skal behandles. |
| Punkt 1 Overskridelser af mikrobiologiske parametre | Niveauet for overskridelse vurderes ud fra Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre med senere bemærkninger. Er overskridelsen i et niveau, hvor der i henhold til vejledningen anbefales en kogeanbefaling, udsende en pressemeddelelse om påbudt kogning af vandet. Forbrugerne skal herefter informeres via hjemmeside, husstandsomdelt info eller andet. - se hjælpeværktøj om pressemeddelelse, information, situationer hvor forurenet vand kan bruges samt eksterne telefonliste. Afgørelse af, om vandet kan være sundhedsfarligt, eller om der skønnes at være nærliggende fare for, at vandet kan blive sundhedsfarligt, skal ske efter drøftelse med kommunen, som kontakter Sundhedsstyrelsen/Embedslægen. (A) opretter en logbog for forureningssagen – se hjælpeværktøj om logbog (A) iværksætter kildeopsporing, herunder opfølgende prøver – se hjælpeværktøj om kildeopsporing Viser de nye prøver et nedadgående resultat, eller er resultatet helt ok, skal en eventuel ophævelse af kogeanbefalingen drøftes med kommunen og Sundhedsstyrelsen/Embedslægen. |
| Punkt 2 overskridelser af drikkevandets hovedbestanddele | Vurdering i hvert enkelt tilfælde – der vurderes ud fra: Behandlingsparametre / ikke behandlingsstoffer. Udvikling af niveauet for stoffet – tidsserie. Indikationsstoffer for forurening. (A) opretter en logbog for forureningssagen – se hjælpeværktøj om logbog Behandlingsstoffer (A) iværksætter kildeopsporing på behandlingsanlægget med udgangspunkt i optimering af anlægger – se hjælpeværktøj om kildeopsporing Herefter bestilles opfølgende prøver af drikkevandet, som helst skulle vise et nedadgående resultat, eller at resultatet er helt ok Ikke behandlingsstoffer, indikationsstoffer og længerevarende overskridelser af behandlingsstoffer Kildeopsporing – mht. grundvandsforurening eller forkert pumpestrategi. Vandværket kan ansøge kommunen om dispensation for de i bilag a-d fastsatte kvalitetskrav for et bestemt tidsrum, som ikke kan overstige 3 år. Der kan ikke gives dispensation, hvis der er umiddelbar mulighed for at fremskaffe anden vandforsyning, herunder nødforsyning. Hvis der er mulighed for midlertidig dispensation, skal vandværket enten selv eller med samarbejdspartner, udarbejde en handleplan for fremskaffelse af en tilfredsstillende vandkvalitet, som til enhver tid kan overholde kvalitetskravene, se skabelon for punkter til handleplan. Handleplanen sendes til kommunen, da det er med udgangspunkt i denne, at kommunen meddeler dispensation for kvalitetskravene. |
| Punkt 3 overskridelser af uorganiske sporstoffer | Kildeopsporing – er det en grundvandsforurening, ledningsnet eller forbrugers taphane? Vandværket kan ansøge kommunen om dispensation for de i bilag a-d fastsatte kvalitetskrav for et bestemt tidsrum. Der kan ikke gives dispensation, hvis der er umiddelbar mulighed for at fremskaffe anden vandforsyning. Hvis der er mulighed for midlertidig dispensation, skal vandværket enten selv eller med samarbejdspartner, udarbejde en handleplan for fremskaffelse af en tilfredsstillende vandkvalitet, som til enhver tid kan overholde kvalitetskravene, se skabelon for punkter til handleplan. Handleplanen sendes til kommunen, da det er med udgangspunkt i denne, at kommunen meddeler dispensation for kvalitetskravene. |
| Punkt 4 påvisning af organiske mikroforureninger | Hvis det pågældende stof ikke har været påvist før, skal resultatet verificeres ved en ny undersøgelse af vandet. Såfremt resultatet påvises i to på hinanden følgende undersøgelser, skal der laves en kildeopsporing, herunder om der er en forurening af rentvand og/eller råvand - Se hjælpeværktøj for kildeopsporing. Vandværket må overveje om forholdet kan afhjælpes ved lukning af boring eller neddrosling af boring, opblanding med andet vand, og sidst kan vandværket ansøge kommunen om dispensation for de fastsatte kvalitetskrav for et bestemt tidsrum. Der kan ikke gives dispensation, hvis der er umiddelbar mulighed for at fremskaffe anden vandforsyning. Hvis der er mulighed for midlertidig dispensation, skal vandværket enten selv eller med samarbejdspartner, udarbejde en handleplan for fremskaffelse af en tilfredsstillende vandkvalitet, som til enhver tid kan overholde kvalitetskravene, se skabelon for punkter til handleplan. Handleplanen sendes til kommunen, da det er med udgangspunkt i denne, at kommunen meddeler dispensation for kvalitetskravene. |
| Information | Forbrugerne informeres løbende via pressemeddelelser og / eller løbesedler om, hvilke foranstaltninger der iværksættes. Ligeledes underrettes de når skaden er udbedret og situationen igen er normal. |
| Udbedring af skade | Hvis det er muligt, så luk for forbrugerne og slå over på nødforsyning. Efter lokalisering af årsag, skal denne udbedres. Der må ikke åbnes til forbrugerne før nye analyser af vandet fra værket viser god kvalitet. Kommunen skal informeres inden der åbnes. |
| Opfølgning | Såfremt kilden til overskridelse er lokaliseret til en boring, og forholdet ikke kan afhjælpes f.eks. ved ændring af indvinding el. opblanding fra anden kilde, skal (A) orientere bestyrelsen herom. Bestyrelsen må så overveje om boringen skal tages ud af drift og erstattes ved at anslå en ny boring. Husk at drøfte forholdet med kommunen. |

NB! Hele forløbet noteres i logbog med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.

Lovgivning og vejledninger

VFL: Lovbekendtgørelse om vandforsyning m.v. (lovbkg. nr. 635 af 7. juni 2010) 
Drikkevandsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (bkg. nr. 1449 af 11. december 2007) 
Vejledning omhåndtering af overskridelser af de mikrobiologiske (9243 af 21. maj 2010)
Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (MST vejl. nr. 3, 2005)

Vejledning for boringskontrol (MST vejl. nr. 2, 1997)
Håndbog nr. fra FVD

Hjælpeværktøjer

Kildeopsporing.

Skabelon om logbog.

Skabelon om pressemeddelelse.

Skabelon om information af forbrugere.

Notat med eksempler på situationer hvor forurenet vand kan bruges

Punkter til en handleplan

|  | Kildeopsporing | Beredskabsplan Vandforsyning |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dato: maj 2017 |

Ved kildeopsporing udvælges prøvepunkterne efter hvert skift i vandbehandlingen:

- Råvand ved boring og råvandsledning (evt. vacuum).

- Før beluftning.

- Efter beluftning (reaktionstank).

- Filterafgang.

- Evt i rentvandstank (bedre ved filterafgang og afgang fra vandværk).

- Interne vandhaner.

- Afgang vandværk.

- Ledningsnet.

- Beholder på ledningsnet.

- Indgang ejendom (målerbrønd).

- Hos forbruger.

| Alarm indgået | Oftest iværksættes kildeopsporing som følge af akutte overskridelser af kvalitetskravene til drikkevand. |
| --- | --- |
| Varsling | Se under - Forurening af forsyningens anlæg. |
| Konsekvenser | Driftsforstyrrelser, mange analyser, tidskrævende |
| Handling | Når der opdages en forurening i en vandforsyning, er det vigtigt at gøre sig klart, hvor i systemet forureningen kan være kommet ind. Såfremt ingen af stederne kan udelukkes for en mulig indtrængning af forurening til drikkevandet, må man gå systematisk til værks og fra starten udtage prøver på relevante steder. I selve ledningsnettet må der vælges en række passende prøvesteder. Udtag analyser hurtigst muligt i systemet. Udtag vandprøver til dagens analyser og udtag derudover 10-20 liter fra de udvalgte tapsteder i tilfælde af, at der efterfølgende bliver behov for yderligere analyser for sporstoffer etc. Sørg for hurtig-analyser af relevante parametre. Ved mikrobiologiske forureninger kan flere analyser end indikatorparametrene i forhold til drikkevandsbekendtgørelsen være relevante f.eks. endotoxin, specifikke vira/bakterier. Sørg for at forureningen ikke spredes unødigt i ledningsnettet – styr udskylningen, så det forurenede vand ledes hen mod kilden (hvis denne er kendt) til forureningen. Gå systematisk til værks – også selv om rygter, data, informationer m.m. vælter ind alle steder fra! |
| Information | Informer kommunen og evt. aftale yderligere med dem |
| Opfølgning | Med henblik på at identificere en eller flere kilder til forureningshændelsen tages der udgangspunkt i de data og observationer, som vandforsyningen evt. i samarbejde med rådgiver har indsamlet. De indsamlede oplysninger består bl.a. af følgende: Starttidspunkt. Forureningens art og oprindelse. Udbredelse / afgrænsning af forureningen. Melding/mistanke om vandbåren sygdom/forgiftning. Afklaring af sundhedsrisiko – i samarbejde med Sundhedsstyrelsen / embedslægerne. Driftsoplysninger fra vandværket, mulig hændelser og bekræftelser herpå. Seneste vandkvalitetsdata. Seneste besigtigelser. Kort over placeringen af vandværkets boringer, behandlingsanlæg, ledningsnet incl. afspærringsmuligheder mv. Eksisterende ringforbindelser til/med andre vandværker (forsyningsmulighed og samtidig risiko for spredning af forureningen). Ny besigtigelse af anlæg og/eller inspektioner områder, ejendomme, virksomheder m.m. Logbog: Hændelsesforløb og geografisk placering af aktiviteter. Oplysninger fra virksomheder, myndigheder m.fl. Datoer for aktiviteter. |
| Udbedring af skade | Rekvirer evt. eksterne virksomhed til opgaven -erne |
| Forebyggelse | Indfør ledelsessystemer, herunder udtag driftsanalyser på hele systemet f.eks. en gang om måneden. Disse analyser er ikke lovpligtige og skal derfor ikke være akkrediteret eller fremsendes til kommunen. Udlægning af 25m sprøjtefri zoner om almene vandboringer Med Grøn Vækst er det besluttet at indføre et generelt forbud mod erhvervsmæssig og offentlig anvendelse af pesticider i en 25 meters randzoner rundt om almene vandforsyningsboringer. Randzonerne indføres som en ændring af Miljøbeskyttelsesloven. Ændringen bliver en del af den samlede lovpakke, som skal implementere regeringens Grøn Vækst strategi. Plantedirektoratet vil etablere et kontrolsystem for at overvåge, at beskyttelseszonerne bliver etableret. |

|  | Sabotage og Terrorangreb | Beredskabsplan Vandforsyning |
| --- | --- | --- |
|  | Frygten for angreb på vandforsyninger med gift, virus eller bakterier | Dato: maj 2017 |

»Man kan forbedre sikkerheden, men de, der vil ødelægge vandet, finder måske alligevel en vej,«

| Alarm indgået | Handleplanen tages i brug, når der er begrundet mistanke om sabotage eller terror. |
| --- | --- |
| Varsling | Den ansvarlige person kontakter politiet og beredskab. |
| Konsekvenser | Svigtende vandforsyning el. forgiftning af mange mennesker |
| Handling | Svigtende vandforsyning: se planen for nødforsyning. Anden terror: Vandværket lukkes eller aktuelle boringer tages ud af drift. Ledningsnettet udskylles og relevante tapsteder åbnes, så omfanget af forureningen begrænses mest mulig. |
| Information | Berørte borgere og kommunen informeres. Når situationen er afsluttet og der er opnået normale tilstande, udsendes information. |
| Udbedring af skade | Relevante fagfolk tilkaldes. |
| Opfølgning | Forbrugerne informeres via pressemeddelelser og / eller løbesedler om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal. |
| Forebyggelse | Et bedre værn mod hærværk, drengestreger og gales værk: Værkerne kan videoovervåges og sikres bedre, og huller i anlæg skal lukkes for at forhindre giftangreb. Det anbefales bl.a. at afblænde brandhaner med direkte sugerør i rentvandstanken. Samtidig bør værkerne opruster deres viden om kemisk og bakteriologisk forurening, bl.a. har Miljøstyrelsen for nogle år tilbage udsendt en vejledning om planlægning af beredskab. Vejledningen nævner ikke direkte ordet terror, men vejleder om beredskabet ved bl.a. indbrud, hærværk og større forureningsepisoder. |

NB! Hele forløbet noteres i logbog med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.

|  | Klordesinfektion | Beredskabsplan Vandforsyning |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dato: maj 2017 |

Klordesinficering benyttes ved bakteriologisk forureninger. Kontakt vandværkets brøndborer eller evt. rådgiver. Dette arbejde er sundhedsfarligt, for dem der udfører arbejdet. Hvis klorholdigt vand kommer med ud til forbrugerne (tilsigtet eller ved uheld ) kan det give forbrugerne væsentlige gener.

Afledning af spildevand fra desinficering kræver godkendelse af kommunen, uanset om den foretages på boringer, tanke eller ledningsnettet og uanset hvilket desinficeringsmiddel der anvendes.

I bilag er vedlagt første side fra to produktblade på desinficeringsmidler. Herunder er linket til hvert af produktbladene i deres fulde længde. Her kan læses om anvendelse, forholdsregler, bortskaffelse, farer m.m.

http://www.aquatex.dk/fundanemt/files/carela/datablade/carela_biodes1_sd104.pdf

http://www.aquatex.dk/fundanemt/files/carela/datablade/carela_biodes2_sd105.pdf

Dette arbejde er for eksperter!

NB!

Hele forløbet noteres i logbog med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og

stedbetegnelser.

Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.

|  | Brand og eksplosion | Beredskabsplan Vandforsyning |
| --- | --- | --- |
|  | Kald 112 Brandvæsen | Dato: maj 2017 |

| Alarm indgået | Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse, og der spørges om omfang, eventuelle skader og skadelokalitet. |
| --- | --- |
| Varsling | Nærmeste omgivelser advares. |
| Konsekvenser |  |
| Handling | Eventuelt opstart af nødstrømsanlæg. |
| Information |  |
| Udbedring af skade |  |
| Opfølgning |  |

NB!

Hele forløbet noteres i logbog med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser.

Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.

| Sagsnr.: | Logbog | Opdateret: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Side: |
| Beredskabsplan |  | Initialer: |

| Handling / hændelse | Udført | Initialer |
| --- | --- | --- |
|  | Dato | Klokken |  |

PRESSEMEDDELELSE

Kogeanbefaling er indført i forsyningsområdet for

Vandværk

Xxx Vandværk har den       modtaget analyseresultater fra laboratoriet, der viser en bakteriologisk/kemisk forurening i drikkevandet.

Der er tale om små værdier, som dog ikke må forekomme i drikkevand, og derfor arbejdes der kraftigt på at få afdækket årsagen hertil.

Sundhedsstyrelsen / Embedslægeinstitutionen oplyser, at såfremt der er opstået sygdom i forbindelse med forureningen grundet indtagelse af ikke kogt drikkevand, da skal man søge egen læge.

DATO

NAVN Vandværk

informerer

# DRIKKEVANDET SKAL KOGES

NAVN Vandværk har fået analyseret prøver af drikkevandet. Ved analyserne er der påvist bakteriologisk forurening.

I øjeblikket foretages der supplerende undersøgelser af vandet samt udbedring af fejl på vandværket. Vandkvaliteten vil løbende blive overvåget indtil videre.

Guldborgsund Kommune har i samråd med Sundhedsstyrelsen vurderet, at vandet fortsat kan anvendes til husholdningsbrug under overholdelse af enkle forholdsregler.

- Vandet skal koges i 2 minutter inden det benyttes til drikkebrug og madlavning.

- Vandet vil kunne benyttes til bruse- og karbadning, men man skal være opmærksom på, at børn ikke drikker vandet.

- Vandet må ikke bruges til tandbørstning. Kogt vand kan anvendes.

- Vandet må ikke bruges til rensning af åbne sår. Kogt vand kan anvendes.

- Det anbefales, at der vaskes op i kogt vand, idet der kan ske smitte via hænderne eller via genstande (indirekte kontaktsmitte).

Kogeanbefalingen meddeles af sikkerhedsmæssige hensyn.

NAVN Vandværk arbejder på, at udbedre forholdet hurtigst muligt, hvorefter kogeanbefalingen vil blive trukket tilbage.

Der vil løbende blive informeret om udviklingen. Vandværkets bestyrelse kan kontaktes for yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen

NAVN Vandværk

Brug af forurenet vand ved kogeanbefaling

Nedenfor er angivet eksempler på, i hvilke situationer man kan bruge forurenet vand, selv om der er givet kogeanbefalinger. Udgangspunktet er dog, at man ikke skal anvende forurenet vand.

Nedennævnte eksempler på anvendelse af forurenet drikkevand gælder ikke sygehuse/tandlægeklinikker, institutioner og lignende, idet de pågældende institutioner mv. ikke må anvende/bruge forurenet vand.

| Formål | Bemærkninger |
| --- | --- |
| Madlavning | Det forurenede drikkevand kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti o. lign. (hvis vandet ikke afgiver smag, lugt e.a. til fødevarerne), idet mikroorganismerne dræbes af kogningen. Det forurenede vand må ikke anvendes til skylning af salat eller andre rå grøntsager, i stedet kan skylningen foretages med kogt vand. |
| Personlig hygiejne | Vandet vil ofte kunne benyttes til bruse- og karbadning, men man skal være opmærksom på, at børn ikke drikker vandet. Anvendelse af forurenet vand til badning vil afhænge af vandets forureningsgrad. Forurenet vand må ikke bruges til tandbørstning. Kogt vand kan anvendes. Proteser o. lign. kan ofte renses ved at blive lagt i kogt vand. |
| Opvask | Forurenet drikkevand er ikke egnet til opvask i hånden, idet der kan ske smitte via hænderne eller via genstande (indirekte kontaktsmitte). Institutionsopvaskemaskiner, der ved slutskyl opnår en temperatur af vandet på mindst 800 C, kan anvende forurenet vand. |
| Tøjvask | Til maskinvask ved temperatur (600 C kan anvendes forurenet vand. |
| Vanding | Grøntsager, der indtages i rå tilstand, må ikke vandes med forurenet vand. |

Punkter til handleplan til opfyldelse af kvalitetskravene

Drikkevand

Med henblik på at xxx Vandværk skal sikre en tilfredsstillende vandkvalitet, der til en hver tid kan overholde kvalitetskravene, jf. bilag 1, i drikkevandsbekendtgørelsen, udarbejder xxx Vandværk en handleplan for de nødvendige udbedrende foranstaltninger.

Handleplanen anvendes bl.a. af kommunen, til udarbejdelse af dispensation for kvalitetskravene.

Handleplanen skal som minimum indeholde:

- En redegørelse over det geografiske område og vandforsyningsområdet for xxx vandværk.

- En udførlig gennemgang og beskrivelse af vandværket.

- En redegørelse over det daglige vandforbrug.

- Oplysning om den berørte befolkning, og om der er nogen relevant fødevarevirksomhed, der er påvirket.

- Eventuel ansøgning om tilladelse til en ændret indvindingsmængde.

- En beskrivelse af realiserbart projektet til fremskaffelse af tilfredsstillende vandkvalitet, med oplysninger om dimensionering af anlægget, skitsetegning, kopi af analyseresultater fra seneste boringskontrol m.m.

- Ansøgning om tilladelse til væsentlige ændringer af behandlingsanlægget, jf. § 21 i vandforsyningsloven.

- En tidsplan for arbejdet.

- Et skøn over omkostningerne ved ændring eller nyetablering.

Evt. forslag til en passende prøvetagningsplan for kontrol med vandkvaliteten

Ofte stillede spørgsmål fra forbrugerne angående drikkevandet – og svar.

• Hvorfor bliver mit vand rødbrunt?

Hvis dit kolde vand bliver uklart og misfarvet eller rødbrunt, skyldes det forstyrrelser i vandets strømning i ledningssystemet. Dette kan skyldes reparationsarbejder i forsyningsledningen i gaden eller inde i ejendommen. Det er et forbigående fænomen.

Vandet er ikke sundhedsskadeligt. Misfarvning skyldes medrivning af aflejret kalk og jern fra ledningssystemet. For at få rent vand skal du gennemskylle dit ledningssystem ved at lade alle vandhaner løbe, indtil vandet bliver klart. Dette vil normalt vare et par minutter.

• Hvor hårdt er mit vand?

Vandets hårdhed er ca. xx-xx °dH.

• Hvorfor er mit vand hvidt?

Hvis vandet ved tapning er hvidt, skyldes det normalt luft i vandet. Prøv at fylde et glas med det hvide vand. Hvis der er luft i vandet, vil vandet blive klart nedefra og op, idet luften bruser af. Luft i vandet er et forbigående fænomen, der er uskadeligt. Det kan forekomme, hvis der indesluttes luft i forbindelse med reparationsarbejder på ledningssystemet.

• Hvorfor smager mit vand af klor?

Nogle steder tilsættes klor for at desinficere vandet. xxx Vandværk tilsætter ikke klor til vandet.

• Hvad kan jeg gøre for at fjerne klorsmagen fra mit drikkevand?

Det bedste, du kan gøre, er at skylle vandhanen igennem, således at vandet er koldt.

Dermed minimeres klorsmagen. Hvis du tapper det kolde vand i en glaskande og stiller

denne i køleskabet, vil du efter nogle timer have drikkevand, der ikke smager af klor.

Vandet i kanden bør udskiftes en gang dagligt.

• Hvorfor får jeg blågrønne aflejringer?

I kobberinstallationer vil der kunne opløses kobber i vandet. Kobber kan sætte sig som

blågrønne aflejringer i elkedler, toiletter, håndvaske o.l. Indholdet af kobber vil være størst efter stilstand i installationen. Skyl derfor altid vandhanen igennem, således at vandet er koldt, inden du drikker det.

• Hvorfor lugter mit vand af "rådne æg"?

Lugten af "rådne æg" (svovlbrinte) kommer normalt fra det varme vand. Lugten opstår

enten på grund af manglende vedligeholdelse af varmtvandsanlægget eller et

overdimensioneret anlæg.

• Hvad gør jeg hvis mit vasketøj er blevet rustfarvet?

Skulle der ske skade på vasketøjet som følge af rust i vandet, kan man anvende dette råd:

Tøjet lægges i vand tilsat 1 dl citronsyre pr. 10 l vand. Efter ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning med 3 dl soda til 10 l vand. Tøjet skylles og

færdigbehandles som efter normal vask.

• Tilsættes der kemikalier til vandet?

Der tilsættes ikke kemikalier til vandet. Grundvandet behandles ved simpel iltning og

filtrering, inden det ledes ud til forbrugerne. (Der kan være individuelle svar på dette

spørgsmål )

• Der ligger en "film" på vandets overflade, hvad er det?

Nogle vandforsyninger bruger et glidemiddel, når vandrørene skal sættes sammen. Dette glidemiddel er helt ufarligt, men kan lægge sig som en hinde på vandoverfladen.

• Hvorfor er vandet i koldtvandshanen varmt?

Hvis vandet i koldtvandshanen er varmt, hænger det ofte sammen med, af afstanden

mellem varmt- og koldtvandsrørene i husets installation ligger for tæt. Derved afgiver det varme vand i varmtvandsrørene varme til det kolde vand. I et blandingsbatteri kan der evt. være højere tryk på varmtvandssiden end på koldtvandssiden.

• Er det rigtigt, at det danske grundvand indeholder pesticider?

Nogle steder i landet er der fundet pesticider i grundvandet, herunder også i xxx

Kommune.

• Er der bedre at drikke vand fra flasker end vand fra vandhanen?

Vandet fra vandhanen er underlagt en løbende kontrol, således at man altid kan være

sikker på, at drikkevandet lever op til de høje kvalitetskrav, vi stiller i Danmark. Så med

mindre man har et ønske om, at der skal være brus i vandet, eller det skal have smag af citron, lime eller lign., så kan det anbefales at drikke vandet fra vandhanen. Mineralvand fremstilles (ligesom drikkevand) i langt de fleste tilfælde af grundvand, men skal ikke – kan ofte ikke - leve op til kvalitetskravene til drikkevand. F.eks. kan det samlede saltindhold ligge langt over de krav, der stilles til drikkevand. Kort sagt er mineralvand vand af en anden kvalitet og til en langt højere pris end drikkevand fra hanen.

Eksempler på fejl, der kan være årsag til indtrængning af forurenende stoffer

Utætte boringer

- Boremetoder  - ”før 1980”

- tørboreteknik før 1960, borerør af stål efterladt som forerør, herefter skylleboreteknik – gruskastning (gennemtæring)

- op til 1975 – utilstrækkelige forerørstætninger (skorstenseffekt)

- dårlige forerørssamlinger  (f.eks. PVC – rør, skruer i samlingerne)

- utætte forerør – huller – samlinger

- dårlig vedligeholdelse

- Defekt dykpumpe – Stillestående vand /  frem- og tilbageløb

- Defekt dykpumpe i tørbrønd / indtrængende grundvand / defekt flange.

- Ukorrekt sløjfning af boring.

- Tilbageløb til installationsbrønd – fra dræn og vandløb

Uheldige bygningskonstruktioner

- dårlig vedligeholdelse

- dårlig beskyttelse

- algevækst.

- Uheld ved ombygning

- Revne i betondæk iltningstårn – indtrængen af vand med planterester og ekskrementer.

- Afledning af tagvand til iltningstårn ?

- Nedhængende græsrødder i iltningstårn

- Ikke tæt bygning – druknet mus i rentvandsbeholder

- Indtrængende dyr (flagermus) i revne, i betondæk med overliggende tagpap, over åbne filtre – ekskrementer på gulv lige ved siden af filtrene.

- Indtrængende snegle gennem udluftning til rentvandsbeholder.

- Iltningstårn udført af rustfrit stål – ej tæt ved tag

- Iltningstårn ”beklædt” indvendig med møbelplade.

- Prøvetagning (”falske positiver”) Blinde ender, dårlige prøvehaner etc.

- Manglende sikring mod rotter i afløb (rottefæces i filterrum med åbne filter)

Uheldige driftssituationer (eksempler)

- Utilstrækkelig forbehandling

- For kort drifttid/gangtid på filter

- For uensartet cirkulation over filtre – dårlig ammonium / nitrat oms. => forh. Kimtal.

- Ovenstående løses evt. ved recirkulation fra rentvandstank )

- Defekt skyllepumpe -> forh. Kimtal.

- For kort driftstid ved igangsætning af nyt filtermateriale  - løst ved levering til nabovandværk – drift 18 timer /dg.

- Dårlig vandtilførsel til filter -> ”tragtdannelse” i filteret – dårlig omsætning – kimtal.

- Ved nyt trykfilteranlæg var skyllehastigheden alt for høj – 2-3 gange normal. Manglende omsætning  spec mangan

- For lille filterkapacitet – dårlig omsætning og forh. Kimtal. Løst ved montering af efterfilter.

- Uhensigtsmæssig indstilling og drift af udpumpningspumper

- Utæthed i hovedledning 25 meter fra trykforøgerstation -> udveksling med vand i jorden / utæt kloakledning afstand 5 meter – Forureningen arbejde sig bagud til trykforøgerstationen.

- Defekte kontraventiler (meget almindelig).

- Gennemskylning (efter lednings eller anlægsarbejde).

Igangsætning af nye installationer (kloring -  hvor der kan opstå probelmer)

- Filtermateriale

- Rentvandstanke og/eller andre beholdere (kloring af)

- Ledningsnet (kloring af)

AOC f.eks ved kloring (eftervækst) - AOC = Bioassimilérbart organisk kulstof ( 20 (g pr. liter er et acceptabelt niveau)

EKSEMPEL PÅ KILDEOPSPORING

Bakteriologisk forurening, hvor der er konstateret sygdomsramte forbrugere

Der er ofte en tæt sammenhæng mellem tekniske defekter eller uhensigtmæssig drift og en dårlig bakteriologisk kvalitet af drikkevandet. Desuden skal man være opmærksom på, at forureningen ikke alene begrænser sig til selve vandet. Ved forurening af vandet har mikroorganismer samtidigt præference for at sætte sig på de overflader, hvor vandet strømmer igennem.

De tre mulige hovedårsager til indtrængning af bakteriologisk forurening i boringer, på vandværk

og i vandledningsnettet er:

- Et trykfald i tryksatte dele af vandsystemet, som muliggør indtrængning fra en nærliggende kilde med bakteriologiske urenheder, eller

- bakteriologisk forurening af trykfrit vand i vandsystemet, eller

- en trykpåvirkning, som overstiger vandforsyningstrykket, og som kan medføre bakteriolgisk forurening,

Scenarier for forureningen opstilles med udgangspunkt i følgende baggrundsviden:

- Er der tale om en bakteriologisk forurening, hvor der er konstateret sygdomsramte forbrugere.

- Er der konstateret sygdomstilfælde i alle dele af forsyningsområdet.

- Hvor blev de første sygdomstilfælde opdaget.

- Er der tale, om en kontinuerlig kilde eller enkeltstående hændelse.

- Er der tale om en eller flere samtidige forureningskilder.

- Har der været kraftige regnvejrshændelse, som har betydet oversvømmelser nogle steder.

Planlægning af analyseprogram med hensyn til prøvesteder og vandanalyser. Prioriteringen ved planlægningen:

- Dokumentere den aktuelle status for drikkevandets kvalitet ved afgang vandværk og på forsyningsnettet med henblik på at afgrænse forureningen og hurtigst muligt at sikre:

a. rene aftapninger til rent drikkevand ved vandværket

b. rent drikkevand i forsyningsnettet

c. rent drikkevand i forbrugernes installationer

- Indsamle vandkvalitetsdata til kildeopsporing med henblik på at kunne be- og afkræfte antagelser om mulige hændelser.

Da der er tale om en bakteriologisk forurening af drikkevandet med sygdomsfremkaldende bakterier, omhandler analyseprogrammet bakteriologiske indikatorparametre samt eventuelle, relevante sporstoffer. De mikrobiologiske analyser omfatter en eller flere af følgende indikatorparametre:

| Kimtal 22C Kimtal 37C | Coliforme bakterier E.Coli Clostridium perfringen | Entereokokker Pseumonas Endotoksin | Campylobacter Bacterioides |
| --- | --- | --- | --- |

Der udtages ugentlige analyseprogrammer til kildeopsporing og overvågning af drikkevandets

kvalitet. Analyseprogrammerne justeres i forhold til ny viden om sagen.

Kvalitetskrav samt

Beskrivelse af indholdsstoffer i drikkevandet

| Parameter | Måleenhed | Vandkvalitetskrav | Beskrivelse / kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Værdi ved afgang fra vandværk | Værdi ved indgang til ejendom |  |
| Temperatur | C |  |  | Det tilstræbes, at vandet er højst 12 oC ved taphane. Høj temperatur påvirker smagsoplevelsen og kan give øget risiko for bakterievækst. |
| Lugt og smag | Subjektiv bedømmelse |  |  | Vand skal normalt være friskt og uden særlig smag. Vandets temperatur er afgørende for smagen. |
| Farve | mg Pt/l | 5 | 15 | Brunfarvning af vand skyldes typisk indhold af opløst organisk stof ( humus). Rødfarvning og sortfarvning i forbindelse med uklarhed kan skyldes indhold af jern og mangan. |
| Turbiditet | FTU | 0,3 | 1 | Turbiditet er et udtryk for vandets uklarhed. Denne skyldes indhold af opslemmede stoffer, f.eks. udfældning af jern og mangan. |
| pH |  | 7-8,5 |  | pH er udtryk for vandets surhedsgrad. Ved pH-værdier under 7 er vandet surt, ved pH-værdier over 7 er vandet basisk. |
| Ledningsevne | mS/m | >30 | >30 | Ledningsevne er et samlet udtryk for vandets indhold af salte (ioner). Indholdet af opløste salte er medvirkende til at give vandet smag. |
| Indampningsrest | mg/l | 1500 | 1500 | Udtryk for vandets indhold af opløste stoffer. Et vist indhold af opløste salte er medvirkende til at gøre vandet velsmagende. |
| Klor, fri og total | mg Cl/l | Mindst muligt | Mindst muligt | Mindst muligt samtidig med overholdelse af mikrobiologiske krav. Klor anvendes til desinfektion ved fremstilling af drikkevand fra overfladevand. |
| Ammonium | mg NH4/l | 0,05 *) | 0,05 *) | *) Værdier op til 0,2 mg/l kan accepteres ved desinfektion med monokloramin. Ammonium over grænseværdien kan fremme bakterievækst og øge korrosion. Ammonium fjernes normalt ved almindelig vandbehandling. |
| Nitrat | mg NO3/l | 50 | 50 | Nitratindhold over grænseværdien kan især for spædbørn være sundhedsskadeligt, idet nitrat i fordøjelsessystemet omsættes til nitrit, der kan hæmme blodets iltoptagelse. |
| Nitrit | mg NO2/l | 0,01 *) | 0,1 *) | *) Værdier op til 0,5 mg/l kan accepteres ved desinfektion med monokloramin. Nitritindhold væsentligt over grænseværdien kan hæmme blodets iltoptagelse. |
| Fluorid | mg F/l | 1,5 | 1,5 | Fluoridindhold over grænseværdien kan give skader på tænderne, mens koncentrationer under grænseværdien kan være gavnlige. |
| Klorid | mg Cl/l | 250 | 250 | Kloridindhold over grænseværdien erkendes som en salt smag. |
| Sulfat | mg SO4/l | 250 | 250 | Sulfatindhold over grænseværdien giver sammen med indhold af natrium og magnesium en bitter smag. |
| Bicarbonat | mg HCO3/l | >100 | >100 | Et vist indhold af bikarbonat er af betydning for at forhindre, at pH ændres i vandet. |
| Totalt fosfor | mg P/l | 0,15 | 0,15 | Fosforindhold over grænseværdien kan være tegn på forurening fra spildevand. |
| Ilt | mg O2/l | >5 | >5 | Ilt sikre vandets velsmag. Lavt iltindhold giver risiko for opvækst af bakterier, der lever bedst under iltfattige forhold. Dette kan give vandet en rådden lugt og smag. |
| Hårdhed, total | odH | 5-30 | 5-30 | Udtryk for det samlede indhold af Calcium og Magnesium. Lav hårdhed kan forårsage korrosionsproblemer. Høj hårdhed medfører større sæbe forbrug og kalkudfældninger. |
| Aggressiv kuldioxid | mg CO2/l | 2 | 2 | Aggresiv kuldioxid virker tærende på beton og jern. |
| NVOC | mg C/l | 4 | 4 | NVOC er et udtryk for vandets indhold af organiske stoffer. Et forhøjet indhold kan være et tegn på forurening. |
| Calcium | mg Ca/l |  |  | Calsium udgør den største del af vandets hårdhed. 7,14 mg Ca/l svarer til 1 odH ( hårdhedsgrad). Der er ingen øvre sundhedsmæssig grænseværdi for calsium, men indholdet bør ikke overstige 200 mg/l. Se Hårdhed, total. |
| Jern | mg Fe/l | 0,1 | 0,2 | Jernindhold over grænseværdien kan give bismag. Indholdet kan give uklart vand, aflejringer i vandledninger, vandhaner m.m., misfarvning af f.eks. håndvaske, toiletkummer og vasketøj. |
| Kalium | mg K/l | 10 | 10 | Kalium indhold over grænseværdien kan være tegn på forurening. |
| Magnesium | mg Mg/l | 50 | 50 | Magnesium bidrager til vandets hårdhed. 4.34 mg Mg/l svarer til 1 o dH ( hårdhedsgrad). Højt magnesiumindhold kan give vandet en bitter smag og kan virke svagt afførende. |
| Mangan | mg Mn/l | 0,02 | 0,05 | Mangan forekommer sammen med jern og giver stort set sammme ulemper. Se jern. |
| Natrium | mg Na/l | 175 | 175 | Natriumindhold over grænseværdien giver saltsmag og mulig indvirkning på blodtrykssygdomme. Natriumindholdet kan være forhøjet i kystnære områder. |
| Nikkel | mg Ni/l | 20 | 20 | Nikkel kan forekomme fra udvaskning af visse jordmineraler og som afsmitning fra armaturer. |
| Coliforme bakterier | pr. 100 ml | Ikke målelig | Ikke målelig | Bakterier, der kan findes i andre miljøer end menneskets og dyrs tarmkanal. De kan være tilstede i jord og vand. Forekomsten af coliforme bakterier i vand kan tyde på forurening med overfladevand, plantedele og/eller jord. |
| Kimtal 37 oC | pr. ml | 5 | 20 | Bakterier der kan vokse ved legemenstemperatur (37 oC), herunder en række sygdomsfremkaldende bakterier. Dog skyldes et højt kimtal ved 37 oC oftest opformering i ledningsnettet. |
| Kimtal 22 oC | pr. ml | 50 | 200 | Et mål for de bakterier, der vokser ved 22 oC. Disse er jord og vandbakterier, der lever af vandets organiske indhold. Årsagen kan være vækst i filtre og rentvandsbeholdere, hydroforer mv. |
| Escherichia coli (E.coli) | pr. 100 ml | Ikke målelig | Ikke målelig | E.coli findes udelukkende i mennesker og dyrs tarmkanal. Påvisning af E.coli i drikkevandet er normalt tegn på fækal forurening og dermed en risiko for tilstedeværelse af mulige sygdomsfremkaldende bakterier. |
| Enterokokker | pr. 100 ml | ikke målelig | Ikke målelig | Enterokokker findes i mennesker og dyrs tarmkanal. Ved påvisning kan der være tegn på fækal forurening. |

Udarbejdet af Tjekvand – Enghavevej 1A, 4720 Præstø - Dit lokale firma til akkrediteret prøvetagning af drikkevand.

# Footnotes

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

# Text boxes

Unormal vandforsyning

Truet

forsyning

Uden for normal arbejdstid

Inden for normal arbejdstid

Almindelige driftsforstyrrelser

Driftsvagt tilkalder

fornødent mandskab

og skaden afhjælpes.

Eksempler:

- driftsalarm

- rørbrud

- misfarvning af vand

- måler- og installationsproblemer

Driftsvagt tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes

Eksempler:

- rørbrud vitale ledninger

- misfarvning af vand i større områder

- stoppet filter

- fare for underminering af veje og bygninger

Krisesituation

Større driftsforstyrrelser

Alarmcentral / Miljøvagten

Det kommunale tilsyn med vandforsyningen

Vandforsyningen

Ledelse/administration

Vandforsyningens driftsvagt

Redningsberedskab

Situationen vurderes og indsatsen iværksættes

Eksempler:

- Forurening af ledningsvand - dårlig lugt eller smag eller coliforme bakterier

- Uheld med kemikalietransport

Afhængig af alvor kontaktes redningsberedskabet og krisestaben sammensættes

Krisestaben sammensættes

Redningsberedskabets chefvagt leder indsatsen ifølge kommunens beredskabsplan